MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

LICITACION PRIVADA  Nº03/060-09

OBRA: “REMODELACION DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES – SALA B”

HOSPITAL  DE NIÑOS VICTOR J. VILELA

| MONTO DE OBRA .................................................... | $ 40.000.- |  |
| --- | --- | --- |
| PLAZO DE OBRA TOTAL ......................................... | 30 días corridos. |  |
| SELLADO ADQUISICIÓN DEL PLIEGO …………….. | $80.- |  |
| SELLADO PARA IMPUGNACIÓN ............................. | $80.- |  |
| FECHA DE VISITA DE OBRA.................................... | 21-12-09 |  |
| HORA DE VISITA DE OBRA.................................... | 10.00 HS |  |
| FECHA DE APERTURA ............................................ | 29-12-09 |  |
| LUGAR ...................................................................... | Oficina de Compras –Hospital de Niños V. J. Vilela Virasoro 1855 |  |
| HORA ........................................................................ | 10.00 HS |  |

### INDICE GENERAL

A	MEMORIA DESCRIPTIVA

B	PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Y/O PARTICULARES

C	PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

D	PLIEGO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

##### E	PLANOS

F	ANEXOS

A    /    MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO: El objeto de la presente licitación es  la “REMODELACION DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES – SALA B” del HOSPITAL DE Niños V. J. VILELA de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario comprendiendo la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de la misma de acuerdo al presente pliego, el legajo de obra y las instrucciones que le imparte la Inspección de Obra.

B   /   PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Y/O PARTICULARES

INDICE

1. 	OBJETO DE ESTA LICITACIÓN

2. 	DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO

3. 	ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN

4. 	LEGAJO DE LA OBRA

5. 	GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL

6. 	VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

7. 	PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

8. 	APERTURA DEL SOBRE

9. 	IGUALDAD DE PRECIOS

10. 	COMUNICACIONES Y ACLARACIONES

11. 	DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN

12. 	FORMA DE COTIZAR

13. 	IMPUGNACIONES

14. 	PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

15. 	MODIFICACIONES DE OBRA

16. 	LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO  Y NOTAS DE PEDIDOS

17. 	DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

18. 	DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

19. 	SOLUCION DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TECNICO

20. 	CALIDAD Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS A PROVEER

21. 	EXPERIENCIA LABORAL

22. 	PAGO DE LAS OBRAS

23. 	PLAZOS DE GARANTÍA

24. 	Devolución de las sumas retenidas al contratista

25. 	INPREVISTOS

26. 	INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS

27. 	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

28. 	FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

29. 	REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES

30. 	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS

31. 	CONSULTAS TÉCNICAS

32. 	VISITA AL LUGAR DE TRABAJO

33. 	AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA

34. 	EJECUCION DE LAS OBRAS

1. 	OBJETO DE ESTA LICITACION

Llamase a licitación para la provisión de la mano de obra, materiales y el equipo necesario para la ejecución completa de la Obra “REMODELACION DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES – SALA B” en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, conforme las Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas y Legajo de Obra del presente pliego.

Los trabajos se realizarán en el predio comprendido por las calles Rueda, Virasoro, Italia y Dorrego de la ciudad de Rosario.

El presente pliego de Condiciones Complementarias y / o Particulares, se complementa en lo que no contemple expresamente, con el Pliego General de Obras públicas de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, que el oferente declara conocer y aceptar.

2. 	DENOMINACION Y SIGNIFICADO

Compleméntese el Cap. 1 – Art. 2 del Pliego de Condiciones Generales  con lo siguiente:

| COMITENTE: | Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario |
| --- | --- |
| INSPECCIÓN DE OBRA: DIRECCION DE OBRA: | Dirección de Arquitectura Hospitalaria Dirección de Arquitectura Hospitalaria |
| PROPONENTE ADMITIDO: PROPONENTE ACEPTADO: | El Proponente cuya presentación ha sido admitida en la Licitación Privada El Proponente Admitido que ha sido aceptado por el Comitente luego de haber analizado la documentación que hubiera presentado en el sobre. |
| PREADJUDICATARIO: | El Proponente cuya propuesta ha sido aconsejada por el Comité de Evaluación para su adjudicación. |
| ADJUDICATARIO: | El Proponente cuya propuesta ha sido aceptada por el Comitente. |

3. 	ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION

Compleméntese el Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales con lo siguiente:

Los Pliegos de Condiciones Complementarias y / o Particulares, Especificaciones Técnicas, Seguridad e Higiene y Planos que forman parte del Legajo podrán ser adquiridos hasta la fecha y hora fijadas para la visita de obra, en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de 8.30 a 12.30. El valor del sellado del presente Pliego asciende a la suma de $80,00.-, que es el 2,0%º del presupuesto oficial.

4. 	LEGAJO DE LA OBRA

El Legajo de Obra está compuesto por:

PLIEGOS: Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones Complementarias y / o Particulares,  Especificaciones Técnicas, Pliego de Seguridad e Higiene.

PLANOS: Plano de Ubicación, Plantas del sector a intervenir y Detalle.

ANEXOS: Planilla para formular Oferta.

5. 	GARANTIA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL

A los efectos de la constitución de la Garantía de la Propuesta se fija la suma de  $400.-  que cubre el 1,00 % del Presupuesto Oficial, siendo este último de $ 40.000.-

Se deja expresamente establecido que el fondo de garantía de la propuesta será tomado en caso de incumplimiento del Proponente o de retiro indebido de las ofertas, como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra el Comitente.

6. 	VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Modificase el artículo 5 del capítulo 2 y el artículo 3 del Capítulo 3 del Pliego de Condiciones Generales por el  siguiente:

El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de la licitación. Pasados los mismos, sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada automáticamente la vigencia de la oferta, salvo manifestación en contrario del proponente antes del vencimiento y con una antelación no menor a cinco (5) días desde el vencimiento del primer plazo por otros trienta (30) días corridos.

7. 	PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Compleméntase el Cap. 2 - Art. 3 del Pliego de Condiciones Generales  con lo siguiente:

Se presentará un sobre cerrado. El Sobre deberá llevar como única leyenda la siguiente:

COMITENTE: Secretaría de Salud Pública – Municipalidad de Rosario DIRECCIÓN: Hospital de Niños Víctor J. Vilela LICITACIÓN OBRA: “REMODELACION DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES – SALA B” FECHA DE APERTURA: Día: ..................... (completar) Hora: ..................... (completar)

El Sobre deberá entregarse, bajo recibo, en sección Compras del Hospital de Niños V. J. Vilela, donde se retiró este Pliego.

No se admitirán enmiendas, ni raspaduras que no estuvieran salvadas al final y firmadas todas las páginas por el Proponente.

Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio todos los descuentos que ofrecieren, beneficios, gastos generales y el impuesto al Valor Agregado, por ser la Municipalidad “exento” en el citado impuesto, en tanto y en cuando corresponda por estar gravado el bien que se contrata.

El presupuesto incluirá materiales y mano de obra.

Superficie estimada de obra: 27,50m2.

8. 	APERTURA DEL SOBRE

De acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - Art. 8 del Pliego de Condiciones Generales, la apertura de Sobre se efectuará el mismo día fijado para la licitación en la Oficina de Compras del Hospital de Niños V. J. Vilela.

9. 	IGUALDAD DE PRECIOS

Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verifica una coincidencia de precios y condiciones ofrecidas se llamará exclusivamente a esos Proponentes a mejorar sus precios en forma escrita, señalándole día y hora dentro de un término que no exceda los cinco días a partir de la fecha de apertura.

Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro de un plazo señalado en el párrafo anterior la adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los Proponentes o por sorteo entre ellos (Artículo 75 de la O.C.)

10. 	COMUNICACIONES Y ACLARACIONES

Los adquirentes de pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario. El mismo deberá consignarse en el recibo de retiro del pliego, a los fines de las comunicaciones y aclaraciones que se efectúen en el período previo a la apertura de la Licitación.

Las notificaciones y comunicaciones del comitente efectuadas por medio de fax se considerarán válidas y fehacientes. Las comunicaciones y aclaraciones deberán ser comunicadas a todos los adquirentes del Pliego.

11. 	DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN

La presentación se realizará en sobre cerrado, donde se deberá aclarar: Nº de licitación correspondiente; día, hora y lugar de apertura de la misma.

El sobre contendrá:

- El presente pliego de condiciones y especificaciones técnicas y complementarias y todos los planos de obra provistos por la Dirección de Arquitectura Hospitalaria con firma, aclaración  y sello de la empresa oferente.

- Constancia de inscripción como proveedor  municipal si la posee, sino se puede gestionar su inscripción dentro de los cinco (5) días de la apertura de la licitación.

- Constancia de sellado de adquisición del pliego.

- La propuesta firmada y sellada, sin raspaduras enmiendas o tachaduras.

- Declaración jurada renunciando a todo fuero judicial que no sea de los tribunales ordinarios de la ciudad de Rosario, para cualquier cuestión judicial que surja de la presente Licitación.

- Fotocopia de inscripción en el AFIP., Ingresos Brutos y derecho de registro e inspección en vigencia.

- Declaración jurada de constitución de Domicilio legal en la ciudad de Rosario.

- La propuesta, en caso de ser provistas, en las planillas suministradas por la Dirección de Arquitectura y de acuerdo a lo estipulado por éstas.

- Antecedentes del oferente donde consten: obras ejecutadas montos contractuales y comitentes.

- Certificado de asistencia a la visita de obra.

- Experiencia laboral

- Nómina de los empleados que van a realizar las tareas y seguros.

- Declaración jurada de que no es empleado municipal.

Se observa que los requisitos “A”,”C”,”D”, ”H” y “J” son todos los de presentación obligatoria  al momento de la apertura del sobre, la omisión  de cualquiera de ellos, dentro del sobre, invalidará la oferta presentada. Los restantes requisitos se podrán cumplimentar dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la intimación efectuada por el comitente.

El solo hecho de participar en una licitación implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, aprovisionamiento de materiales, equipos y mano de obra intervinientes en la misma.

12. 	FORMA DE COTIZAR

La Obra se cotizará por el sistema de Ajuste Alzado, entendiéndose por tal al Sistema por el cual el Proponente ofertará un monto o precio total por la obra, monto por el cual deberá realizar la obra conforme a la documentación del pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido previsto.

La Empresa deberá tener presente que los trabajos a realizar se harán en forma total e integral, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y legales contenidas en el pliego y de acuerdo a las reglas del arte.

En la preparación de la propuesta, el oferente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros cargos que se causaren por la ejecución del Contrato, los cuales se entenderán incluidos en el precio total de la propuesta y en el plazo estipulado aunque no tengan ítem previsto en el presupuesto.

13. 	IMPUGNACIONES

Compleméntese el Cap. 2 – Punto 15  del Pliego de Condiciones Generales con lo siguiente:

El sellado que deberá abonarse para cada impugnación asciende $80,00.- que es el 2,0%º del presupuesto oficial.

14. 	PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

De acuerdo a lo estipulado en el Cap. 5 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales se fija un plazo total para la ejecución del contrato de treinta (30) días corridos. Contados desde la entrega de la orden de compra.

Este plazo contempla la acción de los agentes climáticos sobre las distintas etapas constructivas, evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Anexo IV del Pliego de Condiciones Generales - Observaciones Climatológicas.

15. 	MODIFICACIONES DE OBRA

Se deja sin efecto el Art. 24 del Cap. 5  del Pliego de Condiciones Generales y en su lugar se expresa lo siguiente:

El Comitente podrá aumentar, disminuir, suprimir o crear uno o más ítems, siempre que esas modificaciones en conjunto no alteren en un veinte (20) por ciento en más o menos el importe total del contrato, sin que ello de motivo a la rescisión del contrato ni a reclamación alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Lo mismo es válido para los errores del proyecto que representan una alteración en más o menos de hasta veinte (20) por ciento del valor contratado. Las quitas, aumentos o modificaciones que se realicen serán pagadas con sus Precios Parciales.

16. 	LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO  Y NOTAS DE PEDIDOS

El contratista deberá proveer a la Inspección un libro de Ordenes de Servicio y notas de pedido, con hojas triplicadas y foliadas, donde se llevarán las Ordenes de Trabajo emanadas desde la Inspección y demás datos referentes al desarrollo del Contrato y donde también se asentarán las comunicaciones que realice la empresa a la Inspección.

El libro de Ordenes de Servicio permanecerá siempre en la Oficina de Arquitectura, siendo obligación tanto del contratista como de la Inspección visarlo todos los días.

El Contratista está obligado a firmar la toma de conocimiento de cada Orden impartida dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de efectuada, transcurrido dicho plazo, se entenderá como aceptación sin objeción.

17. 	DE LA INSPECCION DE LOS TRABAJOS

Compleméntese el artículo 1 del Capítulo 6 De la Inspección del Pliego de Condiciones Generales, con lo siguiente:

El control de los trabajos estará a cargo de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública.

18. 	DIRECCION TECNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

El Comitente se reserva para sí la superintendencia de los trabajos y ejecutará  la Dirección Técnica e Inspección de los mismos. Asimismo controlará el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria.

El Contratista queda obligado a prestar acatamiento a las órdenes e instrucciones que se le impartan por intermedio de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá designar un Representante Técnico, quién asumirá la responsabilidad técnica por parte de él, cumpliendo las funciones de Conductor Técnico.

19. 	SOLUCION DE DIVERGENCIAS DE CARACTER TECNICO

Si en la interpretación del contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias entre el Contratista y la Inspección, éstas serán resueltas por la Dirección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas al respecto.

El Contratista no podrá suspender los trabajos (ni aún parcialmente) argumentando que existen divergencias de carácter técnico. Toda cuestión que se produzca en relación a una Orden de Servicio, se resolverá de acuerdo a lo establecido en el  Art. 13 - Cap. 6 del Pliego de Condiciones Generales.

20. 	CALIDAD Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS A PROVEER

Además de cumplir con las marcas y tipo declarados en la oferta, todos los elementos que provea el Contratista serán de primera calidad y marca solicitada, estarán en buen estado y deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinan en el Pliego de Condiciones Complementarias y/o Particulares, Pliego de  Especificaciones Técnicas y planos. La Inspección los aprobará o rechazará; a tal efecto, tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante su preparación, almacenamiento y/o utilización. Todos los elementos que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para su empleo en obra, no serán utilizados y serán retirados dentro del plazo que fije la Inspección. Todos los gastos que demande la realización de los ensayos antes mencionados y los que se indican en el Pliego de Especificaciones Técnicas (de envío, tarifas de los organismos que los practiquen, etc.) correrán por exclusivos cargo y cuenta del Contratista.

21. 	EXPERIENCIA LABORAL

El proveedor que realice las tareas solicitadas deberá tener experiencia comprobable en la realización de obras de albañilería.

22. 	PAGO DE LAS OBRAS

El pago correspondiente a la tareas ejecutadas se efectuará por terraza terminada y aprobada por la Inspección de Obra y el importe será abonado a los 15 días de fecha de factura, la que deberá ajustarse a las Normas de emisión de comprobantes de la AFIP.

23. 	PLAZOS DE GARANTIA

Compleméntese el Art. 15 - Cap. 7  del Pliego de Condiciones Generales con lo siguiente:

La empresa que realizará las tareas solicitadas tendrá que dar no sólo garantía de los materiales colocados sino también de los trabajos a realizar.

24. 	DevoluciOn de las sumas retenidas al contratista

El fondo de reparo previsto para ésta obra corresponde al 5% del monto certificado.

Los fondos de reparo consecuencia de las retenciones efectuadas en la factura le serán devueltos al Contratista en un plazo de 30 (treinta) días CORRIDOS a partir de la recepción definitiva de la obra.

25. 	IMPREVISTOS

El ítem "Imprevistos" incluido en el Presupuesto Oficial es una cantidad única y fija que los Oferentes deben tener presente y cotizar por la misma cantidad de dinero al formular sus propuestas.

Este monto o la suma proporcional que corresponda, solamente será pagado en el caso en que resulte necesario ejecutar tareas no previstas originalmente en este pliego, las que deberán ser solicitadas y aprobadas por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio.

El monto previsto para esta obra es de $ 5.000.-

26. 	INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS

El Contratista no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios contractuales que contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones.

27. 	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los oferentes deberán remitirse al Anexo de Bases y Condiciones Generales ítem B.

28. 	FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido en el Artículo 13 del presente Pliego de Condiciones Complementarias, para lo cual la Empresa Contratista deberá implementar más horas de trabajo, si fuese necesario, sin implicar costo adicional ni extensión de plazo.

29. 	REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista, al efectuar los trabajos necesarios, deberá tomar precauciones para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por parte del Contratista será inmediata, con excepción de las modificaciones, remociones, restauraciones en instalaciones de propiedad fiscal o Empresas de Servicios Públicos que serán ejecutados por las Reparticiones afectadas. En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en el precio de la obra.

30. 	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS

Se exigirá a la empresa el contrato de afiliación con la Aseguradora de Riesgo del Trabajo, de renovación automática y que cubra los riesgos impuestos por la Ley 24.557 y sus reglamentaciones. Se exigirá con cada certificación los comprobantes de pago de ART y nómina actualizada del personal cubierto, la no presentación de esta documentación significará la detención del mecanismo de pago del certificado. La Adjudicataria deberá presentar las afiliaciones y datos de los Responsables de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medicina Laboral y sus correspondientes habilitaciones.

En el caso de que la empresa requiera hacer algún cambio en el personal deberá solicitarlo por escrito por Orden de Servicio y conjuntamente entregará la nueva nómina de personal. La Inspección de Obra evaluará dicha modificación y si la aceptara además de la nueva nómina el contratista deberá presentar sus correspondientes certificados de comprobantes de pagos de ART.  La Inspección de Obra deberá dejar sentado por Orden de Servicio la aceptación de dicha modificación.

31. 	CONSULTAS TECNICAS

Todas las consultas técnicas y verificación de las condiciones y alcances de los trabajos a realizar deberán remitirse, antes de cotizar, a la Oficina de Arquitectura del Hospital V. J. Vilela, dependiente de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria, Secretaría de Salud  Pública, Teléfono 4808125 interno 170 , de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Las consultas deberán formularse por escrito, admitiéndose solamente hasta cinco días hábiles antes de la fecha de apertura de la presente Licitación.

32. 	VISITA AL LUGAR DE TRABAJO

Se estipulará una visita de obra a fin de tomar conocimiento del lugar a intervenir y de los trabajos a realizar. Se deberá asistir sin excepción, debido a que en dicha visita la Dirección de Arquitectura firmará el comprobante de asistencia, el cual deberá ser presentado con la oferta.

La visita de obra se realizará el día 21/12/09 a las 10hs. en el Hospital de Niños V. J. Vilela.

Todos los Oferentes deberán incluir en el sobre de su oferta una nota con carácter de Declaración Jurada donde manifiesten haber realizado la referida visita para verificar las condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a reclamo posterior por desconocimiento de las características del lugar y condiciones de trabajo.

33. 	AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

El comitente proveerá el agua y la energía eléctrica que sea necesaria para la ejecución de la Obra. El Contratista deberá realizar las instalaciones específicas que necesite dentro del área de obra.

34. 	EJECUCION DE LAS OBRAS

Antes de ejecutar los trabajos se realizará con la Dirección de Obra un sondeo general a fin de eliminar dudas sobre lo solicitado.

### C / ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 1:    MOVILIZACIÓN DE OBRA

1.1  Cerco de Obra y plantel

1.2  Documentación Técnica

ITEM 2:    DEMOLICIONES

2.1.  Pisos

- ITEM 3:    CONTRAPISOS

3.1.  Generalidades.

ITEM 4:    PISOS y ZOCALOS

- 4.1.  Piso granítico

4.2.  Solia

4.3.  Zócalos graníticos

ITEM 5:    ALBAÑILERÍA.

5.1.  Generalidades.

5.2.  Hueco Aire Acondicionado existente

5.3.  Espacios técnicos en piso

ITEM 6:    REVOQUES

6.1.  Ejecución y reparación de revoques

6.2.  Generalidades

6.3.  Jaharro

6.4.  Enlucidos

6.5.  Azotado

ITEM 7:    VIDRIOS

7.1.  Generalidades

7.2.  Transparente 3+3 mm

ITEM 8:    PINTURA

8.1.  Generalidades.

8.2.  Látex para cielorrasos

8.3.  Látex. interior en muros (sector superior desde h=1,60m hasta cielorraso)

8.4.  Esmalte sintético en muros (sector inferior hasta h=1,60m)

  - Esmalte sintético para aberturas

  - Enduido de paredes

ITEM 9:    AIRE ACONDICIONADO

9.1.  Generalidades

ITEM 10:    MARCOS Y TAPAS DE ESPACIOS TECNICOS EN PISO.

10.1.  Generalidades

ITEM 11:    LIMPIEZA DE OBRA.

11.1.  Generalidades

ITEM 1:    MOVILIZACIÓN DE OBRA

1.1  Cerco de Obra y plantel

- La obra deberá cercarse según las directivas de la Inspección de Obra tanto en el interior como en el exterior. Este punto se revisará con la Inspección, antes de comenzar la obra, para acordar la manera de realizar dicho cerco y tendrá que estar realizado en su totalidad al comienzo de la misma.

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por la Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

La carga y descarga de materiales se realizará en el sector este de la obra al igual q el ingreso a la misma.

1.2  Documentación Técnica

El Hospital entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos de conjunto y de detalle donde se incluyen formas, medidas, niveles, etc.

ITEM 2:    DEMOLICIONES

2.1.  Pisos

Se demolerán los pisos y zócalos de toda la superficie que comprende la intervención. Incluye la extracción de los mosaicos y la mezcla de asiento o carpeta hasta la superficie del contrapiso. Ver planos correspondientes. Incluye el acarreo y transporte de los escombros.

- ITEM 3:    CONTRAPISOS

3.1.  Generalidades.

Una vez removido la totalidad de los pisos y zócalos se consultará a la inspección de obra, la cual decidirá si el contrapiso está en condiciones o si es necesaria su remoción parcial.

Si la Inspección lo solicitara, la Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan para emparejar los contrapisos  correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

El  contrapiso se ejecutará con hormigón compuesto por:

1/8 parte de cemento

1    parte de cal hidráulica

4    partes de arena gruesa

8    partes de granza

Se verificará que los niveles sean los requeridos, teniendo en cuenta el nivel de piso terminado. Si la Inspección de Obra considerara que dicha nivelación no fuera la requerida, podrá solicitar su demolición total o parcial.

ITEM 4:    PISOS y ZOCALOS

- 4.1.  Piso granítico

- Los pisos y solias presentarán superficies regulares según las alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará. Se construirán respondiendo a lo indicado en los planos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, a los fines de su aprobación. La superficie de los mismos quedará terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca.

- El pulido, el lustrado a plomo el 1º encerado, estarán incluidos en los precios.

- Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La Inspección de Obra entregará planos de despieces en los casos necesarios.

- Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

- Se tendrá presente que las operaciones a realizar para el pulido de pisos serán las siguientes:

- a- realizar un desgrose del mosaico, con el tamaño de plato acorde al tamaño del mosaico, dureza adecuada

- b- refinar con piedra apropiada

- c- empastinar bien el piso y dejar reposar de 5 a 7 días.

- d- refinar nuevamente con piedra adecuada

- f- pasar la piedra fina

- g- dar el plomo para lograr el brillo final.

- Los pisos se protegerán de las manchas de óxido que pudieran provenir de los elementos que sobre ellos se depositan. La Inspección estará facultada a ordenar la remoción de zonas de piso afectadas por manchas que no pudieran ser removidas aún después del pulido.

- Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados, y su unión con el piso deberá ser uniforme, no admitiéndose‚ luces entre el zócalo y el piso o entre el zócalo y el paramento vertical, ya sea por imperfecciones de uno u otros. La Contratista deberá constatar el estado de la base de colocación antes de cotizar, e incluir en el precio de este ítem la ejecución de las reparaciones necesarias en los paramentos, a fin de que el zócalo a colocar quede en perfectas condiciones de adherencia y terminación.

- Tipo de baldosas a colocar: Mosaico granítico 30x30cm similar al colocado en la circulación interior (ver con la Inspección de Obra).  Antes de encargar los mosaicos y zócalos la contratista deberá presentar a la Inspección de Obra muestra de los mismos, quien será la encargada de aprobarlos.

- Inmediatamente de colocados, serán empastados con pastina de igual color con aditivo Sikafix, previa limpieza con aire a presión en las juntas luego pulidos mecánicamente y finalmente lustrados a plomo.

- Se colocarán con mortero:

- 1/4 parte de cemento

- 1   parte de cal aérea

- arena mediana

4.2.  Solia

Se tendrán en cuenta las recomendaciones del ítem anterior. Será del mismo material utilizando el modo granito “reconstituido”. Se colocaran  entre la circulación interior del servicio diagnóstico por Imágenes y el ingreso a la Sala B (ver con la Inspección de Obra). Se colocarán sobre mezcla de asiento reforzada.

4.3.  Zócalos graníticos

Deberán ser del mismo material que los mosaicos del piso, de 10cm de altura y 1.5cm de espesor, semipulidos, biselados en el lado superior los cuales quedarán a la vista sin que los revoques los tapen. Deberán coincidir los arranques del piso con los de los zócalos para que haya coincidencia en las juntas.

ITEM 5:    ALBAÑILERÍA.

5.1.  Generalidades.

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios que incluyan mano de obra y equipos que correspondan para la ejecución de los trabajos indicados en los ítems que se detallan a continuación, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

5.2.  Hueco Aire Acondicionado existente

Se llenará el espacio del muro con ladrillos comunes trabados con el muro existente.

5.3.  Espacios técnicos en piso

Se ejecutarán espacios técnicos en piso según plano de piso y detalles. Estos serán utilizados para llevar el cableado del equipo de rayos. En su interior se deberá ejecutar una aislación hidráulica con una capa de 1cm de espesor de concreto con hidrófugo de forma de realizar una caja estanca. El marco y la tapa se ejecutará en acero inoxidable 304 (no se admitirá otro acero) según detalle.

La ubicación definitiva de las mismas se verán en obra (dependen del equipo de Rayos a colocar), las marcadas en plano de piso son solo a nivel informativo. Se deberán cotizar por metro lineal. Considerar al momento de presupuestar 8ml (metros lineales).

ITEM 6:    REVOQUES

6.1.  Ejecución y reparación de revoques

Se repararán todos los revoques interiores y exteriores existentes que no se encuentren en buenas condiciones además de los que se deterioren con la ejecución de los trabajos de albañilería indicados en este pliego.

Se ejecutará azotado impermeable exterior en el sector del donde se retirará el aire acondicionado y luego se ejecutarán grueso y enlucido o fino, según lo indicado en planos tanto en el interior como en el exterior.

6.2.  Generalidades

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos.

Antes de comenzar el revocado, el Contratista verificará el perfecto aplomado.

Se emplearán para el jaharro y el enlucido, los morteros que se indican a continuación:

6.3.  Jaharro

Bajo fino fratazado

El mortero estará constituido por:

1/4  	parte de cemento de albañilería

1    	parte de cal

- partes de arena

6.4.  Enlucidos

Revoque fino exterior e  interior

Se revocará toda la superficie afectada por los trabajos de demolición y albañilería indicados en el presente pliego.

6.5.  Azotado

Dosajes:

1	parte de cemento

3	arena

10% 	hidrófugo

ITEM 7:    VIDRIOS

7.1.  Generalidades

- Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que se especifica en los planos, estarán bien cortados, no tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

- Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocará en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la Inspección de Obra.

- El Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra.

- El espesor de las hojas de vidrios o cristales será regular y en ningún caso serán menor que lo especificado en los planos.

- Serán cortados en forma tal, que dejen una luz de 1mm a 3mm de sus cantos. Cuando se apliquen sobre estructuras metálicas, estas recibirán previamente dos capas de pintura (convertidor de óxido).

- La Inspección de Obra podrá disponer el rechazo de vidrios y cristales si estos presentan imperfecciones, en grado tal que a su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.

- Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, ésta deberá ser de la mejor calidad asegurando su permanente elasticidad.

- Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga estables y permitan pintarse. En todos los casos el Contratista deberá someter muestras a la aprobación de la Inspección de Obra de la masilla a utilizar. Cuando se especifique este tipo de obturador se considerará inequívocamente y sin excepción que los vidrios se colocarán a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados exterior e interior, en espesores iguales.

7.2.  Transparente 5+5 mm

Se colocarán en las aberturas exteriores vidrios de seguridad trasparente 5+5 mm (ver planos).

ITEM 8:    PINTURA

8.1.  Generalidades.

Los trabajos de pintura se ejecutarán, en general, de acuerdo a estas especificaciones, y en particular deberán ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.

Comprenden la pintura de muros de albañilería, cielorrasos, carpinterías en general, cañerías y conductos a la vista, etc. según las especificaciones de planos.

La Contratista deberá proveer todas las herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Empresa tomará las previsiones del caso, y dará las manos necesarias, además de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

Para tal fin, se utilizarán exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados.

En todos los casos, es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique número de manos será a título indicativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de obra.

La Contratista deberá presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del color solicitado en cada ítem para ser aprobado por la Inspección de Obra, pudiendo esta cambiar el color si lo considera necesario, para lo cual la Contratista presentará la cantidad de muestras que la Inspección de Obra solicite.

Los cortes de pintura por variación de tonos, entre paramentos y cielorrasos, en un mismo paramento o cielorraso, ya sean rectos o curvilíneos; o entre instalaciones a la vista y paramentos o cielorrasos deberán quedar perfectamente definidos, no admitiéndose ninguna deformación.

En todos los procesos que se mencionan, debe considerarse el grado de envejecimiento de la superficie, ya que aquellas nuevas de cemento o cal, contienen sustancias alcalinas que pueden dañar la pintura, por lo que deberán ser eliminadas.

En caso de existir eflorescencia (salitre) en la superficie, éstas deberán ser igualmente tratadas.

8.2.  Látex para cielorrasos

Los cielorrasos se pintarán con látex para cielorrasos color blanco, de calidad profesional, aplicándolo de la siguiente manera:

Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, según el caso, con agua o aguarrás.

Lijar la superficie.

Aplicar una mano con fijador de calidad, para emparejar la absorción en superficies corregidas con enduído,  no repintar antes de las 4 horas.

Se aplicará pintura tipo Serwin Williams Z-10 para cielorrasos, color blanco.

8.3.  Látex interior en muros (sector superior desde h=1,60m hasta cielorraso)

En estos casos  la aplicación de la pintura se realizará de la siguiente manera:

La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia y seca, libre de óxido, grasa, polvo hongos y otras suciedades.

Se deberá aplicar como fondo una mano de Imprimación fijadora al aguarrás de calidad,  dejar secar 4 horas.

Aplicar con rodillo de 3 manos de látex, color claro similar al pasillo interior del servicio (ver con Inspección de obra el color).

Tiempo de secado entre mano y mano: 4 horas mínimo.

Se aplicará pintura tipo Serwin Williams Z-10 látex para interiores, color 1109, previa imprimación con  Acondicionador fijador tipo Loxon.

8.4.  Esmalte sintético en muros (sector inferior hasta h=1,60m)

En estos casos  la aplicación de la pintura se realizará de la siguiente manera:

La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia y seca, libre de óxido, grasa, polvo hongos y otras suciedades.

Se deberá aplicar como fondo una mano de Imprimación fijadora al aguarrás de calidad,  dejar secar 4 horas.

Aplicar con rodillo de 3 manos de sintético, color claro similar al pasillo interior del servicio (ver con Inspección de obra el color).

Tiempo de secado entre mano y mano: 4 horas mínimo.

Se aplicará pintura tipo Serwin Williams Kem Lustral, color 1109, previa imprimación con  Acondicionador fijador tipo Loxon.

  - Esmalte sintético para aberturas

Los marcos de las aberturas se deberán limpiar de todo polvillo, grasitud, restos de materiales, etc.,  y luego se deberán cubrir con tres manos de esmalte tipo Serwin Williams Triple Acción (esmalte + convertidor + antióxido) color Blanco, dejando secar 4 horas entre mano y mano.

  - Enduido de paredes

En los paramentos en que no se ejecutaron intervenciones de albañilería y que se encuentren en regulares condiciones según la inspección de obra, se realizará, a criterio de esta última, un enduido en toda la superficie del paramento antes de las tareas de pintura.

ITEM 9:    AIRE ACONDICIONADO

9.1.  Generalidades

La Contratista deberá proveer e instalar un equipo de aire acondicionado de refrigeración tipo Split frío-calor, de unidades separadas de 5000 frigorías. Este irá instalado dentro en la Sala de rayos. Se extenderá la instalación eléctrica desde la actual conexión del aire acondicionado hasta la nueva ubicación, ésta se llevará por medio de caños corrugados de Ø3/4” (ver con Inspección de obra). Contará con una llave térmica propia.

La ubicación definitiva de las unidades se determinará con la inspección de obra. Incluye en la instalación la impermeabilización de la pared para el paso de las cañerías hasta la unidad condensadora exterior

El desagüe del equipo se conectará en una caja en la parte anterior de la unidad interior, la cual tendrá un caño de Ø0,040m. Desde esta caja dicho caño desaguará en la red de desagüe cloacal. (ver con la Inspección de Obra)

ITEM 10:    MARCOS Y TAPAS DE ESPACIOS TECNICOS EN PISO.

10.1.  Generalidades

La Contratista deberá proveer e instalar los marcos y tapas solicitadas para los espacios técnicos de piso. Este se realizará en acero inoxidable 304 según detalle técnico, no se aceptará otro tipo de acero inoxidable.

Los marcos serán ejecutados en ángulo de acero inoxidable 304 de 11/4” x 1/8”.

Las tapas serán realizadas en chapa plegada de acero inoxidable 304 de 1/8”. El largo de las mismas lo determinará en obra la Inspección, serán de aproximadamente 1m c/u.

La ubicación definitiva de las mismas se verán en obra (dependen del equipo de Rayos a colocar), las marcadas en plano de piso son solo a nivel informativo. Se deberán cotizar por metro lineal. Considerar al momento de presupuestar 8ml (metros lineales).

ITEM 11:    LIMPIEZA DE OBRA.

11.1.  Generalidades

La limpieza de obra deberá ser periódica y final. Al finalizar el total de los trabajos de la obra, la Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso, paredes, cielorrasos, revestimiento, carpintería, mesada, vidrio, etc.

D   /   PLIEGO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

- CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO

1.1. Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño a personas o bienes de cualquier naturaleza, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.

El Contratista deberá:

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

- Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de obras o por cualquier Autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda persona.

- Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños a las personas y/o edificios circundantes.

1.2. Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad

El objetivo primero del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo está dirigido a detectar, evaluar, neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el mantenimiento de adecuadas condiciones en todo lugar de trabajo, observando en todo momento el más alto nivel de Seguridad.

A los fines de brindar una cobertura en términos legales y operativos durante la ejecución de las obras, el Contratista procederá como mínimo a:

- Cumplir con las exigencias de la Ley Nº 19.587/72 que establece las Normas Generales básicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada y Reglamentada por Decreto Nº 351/79, el cual en sus anexos dicta Normas concretas y específicas que deben ser respetadas en todo ambiente de trabajo.

- Observar durante el desarrollo de los trabajos la “Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción “  según Resolución Nº 1.069/91 del Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social, que normaliza la actividad de la construcción en las distintas etapas y características propias, desde la preparación de las obras hasta la conclusión de la misma incluyendo los equipos, medios y elementos de que se sirve.

- Respetar la Ley Nº 24.577/96 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y su Decreto Reglamentario Nº 170/96.

- Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos vigentes en el  lugar de ejecución de las obras.

1.3. Legajo Técnico de Obra

Conforme el Título II - Capítulo 4 - Artículo 39 del Decreto Nº 351/79 reglamentario de la Ley Nº 19.587,  el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionará y mantendrá actualizado un Legajo Técnico, que contendrá como mínimo y según lo especificado en la Resolución Nº 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo siguiente:

a- Memoria Descriptiva de la obra, con análisis de los riesgos potenciales emergentes.

b- Un programa de prevención de riesgos laborales en dicha obra, que identifique:

- Medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo.

- Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo.

- Programa de capacitación del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de duración y sistema a emplear.

- Elementos y equipos de protección previstos en función de los riesgos emergentes.

- Evaluaciones periódicas de los riesgos físicos y químicos ambientales.

- HIGIENE Y SEGURIDAD

2.1. Equipos y Elementos de Protección Personal

El contratista deberá entregar a los trabajadores los equipos y elementos de protección personal y éstos deberán ser utilizados obligatoriamente

Los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.

La determinación de la necesidad de uso de equipos y elementos de protección personal, condiciones de utilización y vida útil, estará a cargo del Contratista.

Se consideran elementos básicos los siguientes:

- Ropa de trabajo.

- Casco de protección.

- Botines de seguridad, con puntera reforzada.

- Guantes.

- Anteojos de seguridad, para aquellos trabajos en lo que exista riesgo de protección de partículas.

Tal listado no es taxativo sino que se deberá adecuar a los riesgos de las distintas tareas de obra.

Cada obrero contará con los elementos de protección personal necesarios, siendo los mismos de uso exclusivamente personal.

Todos los elementos de protección personal deberán estar en perfectas condiciones y se ajustarán a las  Normas I.R.A.M. que regulan la fabricación de los mismos.

2.2. Orden y Limpieza del área de Trabajo

El Contratista deberá mantener permanentemente el control del orden y la limpieza en toda la obra.

No se acumularán materiales de desecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, más que los producidos durante la jornada y que serán retirados por lo menos una vez por día.

Cuando en el lugar de la obra no se mantuvieran las condiciones indicadas, la Inspección impondrá términos para efectuarla.

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando restos de materiales resultante de dicho trabajo, debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la obra y no se procederá a la Recepción Provisoria. Igual criterio se seguirá respecto de la Recepción Definitiva si, durante el período de garantía, se hubiesen desarrollado trabajos.

2.3. Prescripciones Generales a Seguir Ante un Accidente

Las siguientes son algunas recomendaciones que permiten actuar con rapidez y eficacia para el caso de que ocurra alguna emergencia en la obra:

- Todo el personal del Contratista deberá ser informado, del nombre, domicilio y teléfono de los servicios médicos de la misma, y de los Centros Asistenciales próximos a los lugares de trabajo donde se trasladarán los posibles accidentados.

- Ante un accidente se deberá actuar rápidamente pero con serenidad.

- Cuando hay varios heridos es necesario identificar los que necesitan  ayuda en primer término. Debe ser tratada ante todo la asfixia y la hemorragia.

- Si persisten las causas que han determinado el accidente se deben tomar de inmediato las medidas correspondientes para evitar la propagación del siniestro.

- En caso de ser posible es preferible que el personal médico se desplace al lugar del accidente, debiendo esperar su llegada antes de emprender el transporte del herido

- Se dará aviso de inmediato al Servicio de Higiene y Seguridad y al Servicio Médico.

2.4. Precauciones en la utilización de la Energía Eléctrica

Todas las conexiones provisorias de electricidad estarán sujetas a la aprobación de la Inspección.

Si bien el riesgo eléctrico esta presente tanto para el personal de la obra coma para terceros, éstos últimos solo lo están básicamente por contactos accidentales con algún elemento bajo tensión por defectos de aislación o deterioros.

A fin de evitar tales situaciones  se extremarán las precauciones al respecto inspeccionando a diario el estado de las mismas.

Los cables aéreos que atraviesen pasos peatonales tendrán una altura mínima de tres metros respecto del terreno en el punto mas alto del cruce, y cinco metros como mínimo si atraviesan zonas de tránsito vehicular.

Los equipos y herramientas eléctricas  portátiles deberán tener la partes metálicas accesibles a la mano unidas a un conductor de puesta a tierra.

Los cables de alimentación serán del tipo doble aislación, suficientemente resistentes para evitar deterioros por roce o esfuerzos mecánicos normales de uso, y se limitará su extensión empleando tomacorrientes cercanos. Todos los trabajos que impliquen riesgos eléctricos serán ejecutados solamente por personal autorizado.

E    /    PLANOS

Se entregan un total de seis (7) planos. Estos comprenden:

- Planta de Ubicación

- Planta de Demolición

- Planta de Albañilería

- Planta de Pisos

- Planta de Zócalos

- Planta de Aire Acondicionado

- Detalle Espacio Técnico Piso.

F    /    ANEXOS

Planilla para formular Oferta.